15350 Богатић, Мике Витомировића бр.4, Тел.: 015/7786-416, Тел/факс: 015/7787-143,

E-mail: jkpbogatic@mts.rs, Тек. рн. бр.: 330-34000038-34;  200-2372370102882-07;

160-351001-08,  Мат. бр.: 07334419, Шифра делатности: 3600, ПИБ: 101438635

Број:  463

Датум: 13.03.2020 године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова

Предмет јавне набавке:    Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту

„БОГАТИЋ“ Богатић

Број јавне набавке:            1.3.1./2020

Врста поступка:                Јавна набавка мале вредности

| Рокови у поступку јавне набавке | Датум и време |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 13.03.2020. године до 12,00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 23.03.2020. године у 12,30 часова |

Богатић, март 2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1.3.1./2020, дел. број Одлуке: 453-1,  од 12.03.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку радова - Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, број: 454-1 од 12.03.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова

- Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, ЈНМВ број 1.3.1/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| IV | Упуство како се доказује испуњеност услова | 9 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 9 |
| VI | - Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона | 17 |
| VII | Образац понуде | 19 |
| VIII | Образац структуре цене и упутство како да се попуни - предмер радова | 23 |
| IX | Модел Уговора | 42 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 48 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 49 |
| XII | Образац изјаве о обиласку локације | 50 |

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: ЈКП „БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ

Адреса: Мике Витомировића бр.4, 15350 Богатић

Интернет страница наручиоца: www.jkpbogatic.rs

ПИБ Наручиоца: 101438635

Матични број Наручиоца: 07334419

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.1/2020 су радови - Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић.

4. Назив и ознака из општег речника јавних набавки

45232152- Радови на изградњи пумпних станица,

45350000 – Машинске инсталације.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку.

6. Партије

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

7. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

8. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Милош Мијатовић;

E-mail: jkpbogatic@mts.rs; milos.mijat@jkpbogatic.rs;

Број факса: 015/7787-143.

9. Рокови

Подношење понуда је: 23.03.2020. године до 12,00, сати

Отварање понуда је: 23.03.2020 године у 12,30 часова.

Место отварања понуда: ЈКП „БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ, Мике Витомировића бр.4, у Богатићу.

II.   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

- САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

Увод

Општина Богатић се налази у северозападној Србији, у мачванском округу. Омеђена је са две стране природним границама реком Дрином и реком Савом. Општина заузима територију од 384 км2.

Општину Богатић чини 14 насељених места чији је географски, привредни, културни и административни центар варошица Богатић.

Бодоснабдевање насењеног места Богатић, као седишта општине у досадашњем периоду организовано је преко једног централног водоводног система, док су остала села на подручју општине водоснабдевање решили преко индивтдуалних водозахвата и јавним чесмама по месним заједницама.

Водоснабдевање Богатића се заснивало на плитким бушеним бунарима са ознакама Б - 1, Б - 2 и Б - 3, који се налазе на изворишту Богатић у непосредној близини насеља.

Инвеститор ЈКП „Богатић“ Богатић је током 2016. године донео одлуку о изради истражно-експлоатационог бунара на постојећем изворишту који ће проширити капацитет изворишта и уједно решити проблем појаве повишених концентрација нитрата током експлоатације подземних вода из постојећих „плитких“ бунара (Б-1, Б-2 и Б-3).

У новоизбушени бунар Б-4 пречника 720 мм до 80 метра уграђена је челична бунарска конструкција 408 мм са водопријемним филтером дужине 18 м (од 74 – 56 м). Елаборатом о резервама подземних вода потврђен је експлоатациони капацитет бунара од 20 лит./сек..

Координате бунара снимљене ГПС-ом износе:

4 964 671

7 380 527

Сателитски снимак положаја бунара и пијезометра на изворишту у Богатићу („Google Earth“ 2017. godine)

За смештај потисне инсталације са пратећом опремом пројектован је бунарски шахт од водонепропусног армираног бетона МБ30 класе водонепропусности В6.

Бунарски шахт је унутрашњих димензија 3,2 x 2,0 м и чисте висине 2,8 м. Дебљина доње плоче је 25 цм, зидова 25 цм, а горње плоче 15 цм. На доњој плочи је отвор Ø600 за пролаз бунарске конструкције, као и шахт за процурне воде димензија 50 x 50цм и дубине 100 цм са зидовима и дном дебљине 15 цм. На горњој плочи предвидети два отвора. Један изнад бунара предвиђен за вађење и спуштање пумпе, димензија 80 x 80 cm, а други за силазак у бунарски шахт димензија 60 x 60 cm. као и 1 отвора Ø150 за пролаз вентилационих цеви.

Опрема бунара обухвата бунарску пумпу, мерач протока, неповратну клапну, затвараче, ваздушни вентил и цевне везе. Опрема се монтира према машинским цртежима и спецификацији опреме. Избор бунарске пумпе је урађен у складу са издашношћу бунара и потребном висином дизања (види хидраулички прорачун).

Бунарска пумпа са потисном цеви се ослања на бунарску главу која је израђена од челичног прстена и убетонирана у доњу плочу бунарског шахта.

Потис пумпе је Ø100мм, колики је и пречник потисне колоне. Потисна колона је од цеви Ø100 мм од сегмената дужине по 6,0 м спојених прирубичним везама. Укупна дужина потисне колоне, од пумпе до бунарске главе, је 12 м. Потисна колона везује се на бунарску главу, убетонирану у доњу плочу бунарског шахта, преко прирубнице са навојем ДН 100. У бунар се монтирају мерне сонде за регистровање нивоа воде, у заштитној цеви.

Инсталација у бунарском шахту састоји се од потисног крака, и крака за испирање и оваздушење.

Потисни крак је пречника ДН 100, који се спаја са цевоводом ДН100 од казана за заштиту од хидрауличког удара и даље наставља до прикључка на сабирни цевовод.

Од опреме и водоводне арматуре, на потису су:

- Електромагнентни мерач протока ДН100 за регистровање тренутног и сумарног протока, са аналогним излазом 4-20 мА, класе тачности 0,5%, степен заштите ИП67;

- Континуални мерач притиска, специфициран кроз електро радове;

- Неповратни вентил - клапна ДН 100;

- Пљоснати вентил ДН 100;

- Монтажно-демонтажни комад ДН 100;

- Славина за узорковање Ø1/2'';

Електро-машинска опрема

Усвојене су следеће потапајућа бунарска пумпа уграђена на дубину од 12 м., следећих карактеристика:

Q=20,0 л/с

Х=64,0 м

П=18,5 кW

Пумпа је произведена искључиво од нерђајућег челика. Пумпа има уграђени неповратни вентил. Мотор је 3-фазни мотор са мокрим ротором, штитником против уласка песка, лежајевима које подмазује дизана течност и мембраном за изједначење притиска. Излаз из пумпе је 4''.

Бунар Б-4 повезати са шахтом укључења са потисним цевоводом постојећих бунара (Б-1, Б-2 и Б-3) PEHD PE-100 PN 10 цевима које се спајају варењем на лицу места.

Траса колектора

Траса цевовода ће се извести према идејном пројекту и задатим условима. Цевовод је пречника ДН 250 мм и укупне дузине 125,16м . У темену Ш8 изведени вод је повезан са постојећом водоводном мрежом Ø 500 мм .

Нивелета цевовода је условљена следећим елементима:

Минимална дубина укопавања, односно минимална дебљина надслоја изнад цеви је 0,8 м.

Прикључење на постојећу водоводну мрежу одговара дебљини надслоја од 1,00 м (према добијеним подацима), али је неопходна провера.

Цеви се полажу на слој песка дебљине 10 цм (детаљ полагања цеви је дат у прилогу пројекта), облажу се песком и затрпавају песком 10 цм над теменом цеви. С обзиром да је водоводна мрежа постављена поред коловоза, који мора одмах да се доведу у задовољавајуће стање коришћења, затрпавање до коте терена мора се извршити земљом из ископа са набијеањем у слојевима.

Цевни материјал

Цевовод је пројектован од полиетиленских цеви ниске пластичности, пречника ДН 250 мм.

При постављању цевовода потребно је обратити пажњу на опште позната правила технике полагања.

Спајање цеви је предвиђено да се оствари заваривањем и спојем са слободном прирубницом и завареним туљком..

Ров

Просецна дубина рова је 1,50 м , а ширина рова је 0,90 м.

Цеви су положене на слој песка дебљине 10 цм , обложене су песком и затрпане песком дебљине 10 цм над теменом цеви. Затрпавање рова до коте терена врши се земљом из ископа. Вишак материјала из ископа одвезен је на депонију .

Објекти на цевоводу

- Прикључци на постојећу мрежу

Прикључак новопројектоване мреже на постојећу дистрибутивну мрежу остварен је у постојећем шахту у темену Ш8, на већ постојећу водоводну мрежу Ø 500 мм

- Шахтови

У чворовима Ш5, Ш7 пројектовани су шахтови,

Водоводна арматура у шахтовима је ливено-гвоздена а вентили су овално клинасти.

У прилогу пројекта дато је решење свих пројектованих шахтова.

Статички прорачун

На траси цевовода пројектовани су армирано бетонски шахтови за смештај водоводне арматуре.

Димензије шахтова су условљене габаритом опреме, дубином цевовода и неопходним простором за несметан рад код извођења монтерских радова.

Шахтови су од бетона МБ 30, армирани глатком арматуром ГА 240/360, мрежастом Q188 и Q257, како је дато у плановима арматуре. Зидови шахтова су дебљине 20 цм, доња плоча је 20 цм, а горња 15 цм.

Код извођења шахтова, зависно од карактеристика тла, ископ радити према важећим прописима за земљане радове уз убавезно осигурање ископа разупирањем.

- НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.

- РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 30 календарских дана од увођења у посао понуђача-извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се без фаза извођења.

- ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације и изврши увид у техничку документацију најмање 5 (пет) дана пре истека рока за пријем понуда, како би био упознат са потенцијалним проблемима приликом извођења предметних радова. Касније примедбе по том основу Наручилац неће уважавати, те стога захтева као обавезан-елиминациони услов достављање потписане и оверене изјаве (Образац XII. Конкурсне документације) о обиласку локације и извршеном увиду у техничку документацију.

Лице за контакт: Милош Мијатовић, тел.: 062/8834-334.

- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Увид у техничку документацију сви заинтересовани могу заказати сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова (од објављивања позива за подношење понуда до најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда.

Особа за контакт: Милош Мијатовић, тел.: 062/8834-334.

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

  - Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

  - Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

  - Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

  - Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако  је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

  - Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА

- Да је у последњих 8 година има минимум 5 (пет) изведених и пуштених у рад бустер станица са бунарским пумпама у плашту у хоризонталној или вертикалној изведби са фреквентним регулаторима и ПЛЦ-ом;

- Да је у последњих 3 године у Србији испоручио и пустио у рад потапајуће бунарске пумпе са синхроним електро моторима (минимум 5 пумпи) снаге до 37 кв са  фреквентним регулатором рада пумпи у систему водоснабдевања водом за пиће. Наручилац може донети одлуку о посети објекту где су извршени слични предметни радови.

- Капацитет 5 (пет) изведених и пуштених у рад бустер станица, сваке појединачне мин. 45 л/сек

ДОКАЗ: Доказује се овереним потврдама од стране инвеститора, где је потребно навести контакт лице инвеститора ради провере истинитости података.

- КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

- Минимум 10 запослених од чега 2 (два) запослена са следећим лиценцама (или уговор о ангажовању лица са одговарајућим лиценцама):

- 1 запослен са важећом лиценцом 350 или 450

- 1 запослен са важећом лиценцом 310 или 410

ДОКАЗ: За све наведене раднике потребно је доставити:

- Фотокопију Уговора о раду и фотокопију образаца о пријави на обавезно социјално  осигурање за сваког запосленог или фотокопију неког другог уговора о радном ангажовању;

- Фотокопију захтеване лиценце и важећег продужетка лиценци.

Напомена:

- У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача уколико их испуњава понуђач.

- ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

- Да је понуђач у последње 3 године (2016,2017 и 2018)  остварио укупан приход од минимум 80.000.000,00 дин. по години.

ДОКАЗ: Доказује се достављањем фотокопије завршних рачуна за 2016, 2017 и 2018. годину или БОН образац.

- Да је извођач радова овлашћен сервисер и дистрибутер потапајућих мотора и пумпи у гарантном и ван гарантном периоду.

ДОКАЗ: Доказује се овлашћењем за дистрибутера и сервисним овлашћењем као доказ да је завршио обуку у фабрици произвођача  опреме.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве (образац изјаве дат је у поглављу VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом (горе наведене тачке 1,2,3. и 5.), осим услова под тачком 4. који испуњава достављањем важећег решења надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке у виду неоверене копије.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем горе наведених доказа.

Изјаве дате у поглављу VI морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (поглавље VI) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (поглавље VI), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

V.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Поступак се води на српском језику.

- НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу наручиоца: ЈКП "Богатић", Мике Витомировића бр.4, 15350 Богатић, са назнаком:

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

,,Понуда за ЈН бр. 1.3.1/2020:

НАПОМЕНА: Комисијски отворити“

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.03.2020.године до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, 23.03.2020. године у 12,30 часова у просторијама наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обавезну садржину понуде чине попуњени, потписани Образац понуде и сви остали обрасци из конкурсне документације (Обрасци од 1 до 12), сви докази и прилози  о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4), а тачка 5) ако је то прописано посебним законом и чл. 76. Закона.

Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију, као и сва упутства, обрасце, услове уговора и техничку спецификацију. Уколико понуђач не испуни све тражене услове и не достави све доказе захтеване  конкурсном документацијом, или достави понуду која према својој суштини не одговара конкурсној документацији у свему, имаће за резултат одбијање  понуде.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације. Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, односно недовољног знања, наручилац ће одбити као неосноване.

Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду читко и у потпуности  попуњени, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом.

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важећи само ако је исти оверила печатом и парафирала овлашћена особа.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или целина тих докумената.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид оригинал или  оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид оригинал или  оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одредиће понуђача који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне документације (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу).

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП "Богатић", Мике Витомировића бр.4, 15350 Богатић,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, ЈНМВ број 1.3.1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, ЈНМВ број 1.3.1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, ЈНМВ број 1.3.1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, ЈНМВ број 1.3.1/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Наручилац се обавезује да изведене радове плати понуђачу у уговореном и законском року, рачунајући од дана овере привремене, односно окончане ситуације.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора.

Плаћање ће се извршити уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Гарантни рок за радове који су предмет јавне набавке износи минимум 2 (две) године, од дана примопредаје радова.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена је фиксна и не може се мењати током извршења уговора.

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а, и мора бити фиксна.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач који буде изабран биће у обавези је да достави наручиоцу средства финансијског обезбеђења и то бланко соло менице и менична овлашћења за:

1. добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора  без ПДВ-а, са роком важности од најмање 5 дана дуже од дана истека рока за извођење радова,

2. отклањање грешака и недостатака у гарантном року у висини од 10 % од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком важности који је за 5 дана дужи од датума истека гарантног рока.

На основу члана 47. а Закона о изменама и допунама Закона о платном промету (”Службени гласник РС” број 31/2011), менице и менична овлашћења морају бити евидентирани у регистру меница и овлашћења које води Народна банка Србије.

Меница за добро извршење посла се доставља у тренутку закључења уговора.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року се доставља након завршетка радова, а пре исплате окончане ситуације (услов за исплату окончане ситуације је достављена меница).

Уз менице морају да се доставе одговарајућа менична овлашћења и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

По извршењу уговорених обавеза понуђачу ће менице бити враћене.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца и електронске поште на E-mail: jkpbogatic@mts.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj 1.3.1/2020.

Понуђачи имају право да се увере у све услове градње, као и да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити. У вези са одређивањем дана обиласка локације, особа за контакт је Милош Мијатовић, телефон 063/71-101-88, у периоду од 10,00 до 14,00 часова.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама сматраће се неодговарајућом и биће одбијена, односно понуда која не одговара свим критеријумима и условима из јавног позива и конкурсне документације, сматраће се неприхватљивом и биће одбијена.

Понуда у којој укупна понуђена вредност  премашује износ процењене вредности из плана набавки, предметне јавне набавке, биће одбијена као неприхватљива.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди краћи рок испоруке добра. Ако су и ту две или више понуда исте најниже понуђене цене са истим роком испоруке, као најповољнија ће се узети понуда Понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде  могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену са истим резервним критеријумима. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве дат је у оквиру  конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail jkpbogatic@mts.rs или факсом на број 015/7787-143 (радно време од 7,00 до 15,00 часова), или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.1/2020.

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе

за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

*Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Богатић“ Богатић, јавна набавка бр. 1.3.1/2020;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако Понуђач коме је додељен уговор одбије или пропусти рок да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

- И З Ј А В У

Понуђач 	у поступку јавне набавке мале вредности

радова – Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, ЈНМВ број 1.3.1/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нијe му изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место: 		Понуђач:

Датум: 		М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

- ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступшник подизвођача, дајем следећу

- И З Ј А В У

Подизвођач 	у поступку јавне набавке мале вредности радова – Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, ЈНМВ број 1.3.1/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Место: 		Понуђач:

Датум: 		М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.: ________________________, од: __________________, у поступку јавне набавке мале вредности радова - Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, ЈНМВ број 1.3.1/2020.

    - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Интернет страница на којој су докази из чл. 77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду) |  |

2)  ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Интернет страница на којој су докази из чл. 77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду) |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Интернет страница на којој су докази из чл. 77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду) |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Интернет страница на којој су докази из чл. 77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду) |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Интернет страница на којој су докази из чл. 77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду) |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Интернет страница на којој су докази из чл. 77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду) |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка радова - Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, ЈНМВ број 1.3.1/2020

| Укупна цена без ПДВ-а | _______________________ динара |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а | _______________________ динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом | _______________________ динара |
| Начин, рок и услови плаћања | ________________________________________ ________________________________________ |
| Рок извођења радова | _______ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за извршене радове | ______ године од дана примопредаје радова |
| Рок важења понуде | _______ дана од дана отварања понуда |

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора.

Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

Место:_____________                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ______________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ПРЕДМЕР РАДОВА

| Ред. број | О п и с | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕВНИ РАЗВОД |  |  |  |  |  |
| - Геодетски радови |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ВОДОВОДА И СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА Обележавање (исколчавање) трасе водовода на терену пре почетка радова, успостављање реперних тачака дуж трасе и снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ- КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања цевовода извршити снимање и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси водовода. По завршетку радова извођач је обавезан да Инвеститору достави потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по m1 обележеног и снимљеног цевовода. |  |  |  |  |
| а) | Крак 1 | m1 | 120,00 |  |  |
| б) | Интерни цевовод бунара | m1 | 6,00 |  |  |
| Укупно 1.1.: |  |  |  |  |  |
| - Земљани радови |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ИСКОП РОВА У ЗЕМЉИ II и III КАТЕГОРИЈЕ Ископ рова у земљи II и III категорије у правоугаоном рову ширине 1 м а дубине према уздужним профилима. При ископу водити рачуна о подземним инсталацијама (струја, телефон, водовод, канализација, гасовод, ...) које се евентуално укрштају са трасом рова. Уколико се на њих наиђе обезбедити их и обавестити надзорног органа и власника инсталације. Ископ дна рова вршити ручним алатом у слоју од 20 цм, ради непоремећености састава тла и промене геомеханичких каракте-ристика. Ценом позиције обухваћени су и сви посебни радови и трошкови везани за обележавање ископа знацима упозорења, обезбеђење, црпљење подземних и атмосферских вода из рова уколико се појаве и одржавање рова до комплетног извршења радова. Предвиђа се комбиновани ископ рова: машински 90% и ручно 10%. Обрачун се врши по м³ ископа самоникле земље за сав рад и потребан материјал. | m | 10,00 |  |  |
| а) | Крак 1 | m3 | 162,00 |  |  |
| б) | Интерни цевовод бунара | m3 | 2,70 |  |  |
| 1.2.2. | ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА Планирање дна рова извршити са тачношћу од 1 цм у свему према пројектованим котама.У цену позиције улази и просечан ископ од 0.05 м³/м² са одбацивањем материјала ван рова. По извршеном планирању, извршити испитивање дна рова. Збијеност дна рова треба да износи 95 % од маx. лабораторијске збијености по стандардном "Проктор" - овом поступку. Уколико се испитивање врши преко модула стишљивости онда носивост дна рова (подтла) треба да износи Ме > 1.5 кН/цм². Обрачун се врши по м² готовог посла. |  |  |  |  |
| а) | Крак 1 | m2 | 108,00 |  |  |
| б) | Интерни цевовод бунара | m2 | 5,40 |  |  |
| 1.2.3. | РАЗАСТИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ПЕСКА ЗА ПОСТЕЉИЦУ Разастирање и планирање песка за постељицу дебљине д=15 цм са тачношћу од 1 цм. Ценом позиције обухваћена је набавка песка (фцо утовар), транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров, планирање и набијање у свему према прописима за ту врсту посла. Обрачун се врши по м³. |  |  |  |  |
| а) | Крак 1 | m3 | 10,80 |  |  |
| б) | Интерни цевовод бунара | m3 | 1,00 |  |  |
| 1.2.4. | ИЗРАДА ОБЛОГЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ Извршити облагање цеви песком у слоју до +30 цм изнад темена цеви. Ценом позиције обухваћено је набавка песка (фцо утовар), транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров, планирање и набијање у свему према прописима за ту врсту посла и упутствима надзорног органа. Обрачун се врши по м3 уграђеног песка у збијеном стању за сав рад и потребан материјал. |  |  |  |  |
| а) | Крак 1 | m3 | 37,80 |  |  |
| б) | Интерни цевовод бунара | m3 | 2,20 |  |  |
| 1.2.5. | ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ Затрпавање рова на зеленим површинама вршити земљаним материјалом из ископа, до коте постојећег терена, у слојевима 20-30 цм, уз истовремено набијање и потребно квашење. Насипни материјал треба да је уједначеног квалитета без присуства материјала органског порекла, шута, крупног камена и сл. Најмања дозвољена збијеност насуте земље мора бити минимално иста као збијеност околног земљишта. Затрпавање рова извршити у свему према техничким прописима за ту врсту посла. Обрачун се врши по м3. |  |  |  |  |
| а) | Крак 1 | m3 | 113,40 |  |  |
| б) | Интерни цевовод бунара | m3 | 4,90 |  |  |
| 1.2.6.. | ПЛАНИРАЊЕ РАВНИХ ПОВРШИНА Након завршених радова на постављању цевовода, затрпавању и набијању завршног слоја рова приступити планирању равних површина у ширини од 2 м, непосредно уз ров, на тај начин да се исте доведу у првобитно стање. Обрачун се врши по м² готових испланираних површина за сав рад и потребан материјал. |  |  |  |  |
| а) | Крак 1 | m2 | 120,00 |  |  |
| б) | Интерни цевовод бунара | m2 | 18,00 |  |  |
| 1.2.7. | ТРАНСПОРТ ВИШКА ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА Утовар, транспорт и разастирање вишка земљаног материјала из ископа на депонију коју одреди надзорни орган. Предрачунска СТД 5 км. Обрачун се врши по м3 |  |  |  |  |
| а) | Крак 1 | m3 | 48,60 |  |  |
| б) | Интерни цевовод бунара | m3 | 3,20 |  |  |
| Укупно 1.2.: |  |  |  |  |  |
| - Инсталатерски радови |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | ПЕХД ПЕ-100 ПН 10 ЦЕВИ Набавка, транспотр, разношење дуж рова, сучеоно варење и спуштање у ров ПЕХД цеви . Цеви су ПЕ100 СДР17 (С-8), за радни притисак ПН10, израђених према стандарду СРПС-ЕН12201. При полагању цеви водити рачуна да исте буду положене у пројектованом паду, без хоризонталних и вертикалних ломова. Центрисање цеви вршити инструментом, а монтажу у свему према упутствима произвођача, техничким условима извођења и прописима за ту врсту радова. Цеви се спајају варењем на лицу места. Обрачун се врши по м' за сав потребан рад и материјал. |  |  |  |  |
| а) | Крак 1 - ДН250 мм, ПЕ100 СДР17 (С-8), ПН10, д=280 мм, с=16.6 мм | m1 | 120,00 |  |  |
| б) | Интерни цевовод бунара |  |  |  |  |
|  | - ДН150 мм, ПЕ100, СДР17 (С-8), ПН10, д=180 мм, с=10.7 мм | m1 | 6,00 |  |  |
|  | - ДН100 мм, ПЕ100 СДР17 (С-8), ПН10, д=110 мм, с=6.6 мм | m1 | 4,00 |  |  |
| 1.3.2. | ФАЗОНСКИ КОМАДИ И АРМАТУРЕ ОД ДУКТИЛА Набавка, транспорт и уградња фазонских комада и арматуре од дуктилног лива. Сви фазонски комади и арматуре морају имати сертификат за употребу за пијаћу воду. Фазонски комади и арматуре су називног притиска ПН10, а прирубнице морају бити у складу са ЕН1092-2. Материјал израде тела арматура и фазонских комада је ГГГ40 или ГГГ50 са одговарајућом површинском заштитом дебљине минимум 250 микрона. Обрачун се врши по уграђеном комаду за сав потребан рад и материјал. | ком. | 1,00 |  |  |
| - | Т ДН250/150 | ком. | 1,00 |  |  |
| - | Т ДН250/250 | ком. | 1,00 |  |  |
| - | X kom ДН250 | ком. | 2,00 |  |  |
| - | ФФ ДН150, Л=1000 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| - | ФФ ДН250, Л=800 мм | ком. | 5,00 |  |  |
| - | ФФ ДН250, Л=1000 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| - | ФФР ДН400/250, Л=200мм | ком. | 2,00 |  |  |
| - | МДК ДН250, Л=220 мм | ком. | 2,00 |  |  |
| 1.3.3. | ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ПОЛИЕТИЛЕНА Набавка, транспорт и монтажа ХДПЕ ПЕ-100, ПН10 фазонских комада, за спајање цеви израђених у складу са СРПС-ЕН12201. Сви фазонски комади морају имати сертификат за употребу за воду за пиће. Обрачун се врши по уграђеном комаду за сав потребан рад и материјал. |  |  |  |  |
| - | ПЕ прирубница, ДН250, д-225мм | ком. | 4,00 |  |  |
| - | ПЕ прирубница, ДН150, д-180мм | ком. | 2,00 |  |  |
| - | Туљак - дуги, ДН250, д-225мм | ком. | 4,00 |  |  |
| - | Туљак - дуги, ДН150, д-180мм | ком. | 2,00 |  |  |
| - | Туљак - дуги, ДН250, д-280мм | ком. | 2,00 |  |  |
| Укупно 1.3.: |  |  |  |  |  |
| - Бетонски радови |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | БЕТОНСКИ АНКЕР БЛОКОВИ Набавка материјала и израда анкер блокова на мрежи, Анкер блокове израдити од бетона МБ20, димензија: 85x85x90цм. Обрачун се врши по комаду израђеног анкер блока | ком. | 2,00 |  |  |
| Укупно 1.4.: |  |  |  |  |  |
| - Остали радови |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | РАЗУПИРАЊЕ РОВА Разупирање рова, дубине према уздужном профилу, употребом одговарајуће оплате обухвата: набавку грађе (оплата може бити и монтажна), утовар, транспорт, кројење, развожење дуж рова, монтажу и одржавање, демонтажу, слагање, утовар и даљи транспорт. За време извршења ових радова поступати у свему према прописима за ту врсту послова и Правилнику о ХТЗ мерама. Обрачун се врши по м2 постављене оплате за сав рад и материјал. Покривеност оплатом бокова рова је обрачуната 100%. | m2 | 360,00 |  |  |
| 1.5.2. | ИСПИТИВАЊЕ ВОДОНЕПРО-ПУСТНОСТИ СПОЈЕВА МРЕЖЕ Испитивање водонепропуснусти спојева цевовода ПЕХД цеви и одговарајућих фазонских комада. Испитивање вршити водом под притиском (према упутствима произвођача. Док се испитивање не изврши и не прими од надзорног органа, цеви се не могу затрпати. У цену позиције урачунат је сав рад и потребан материјал за испитивање цевовода под притиском. Обрачун се врши по м1 испитаног и примљеног цевовода. | m1 | 120,00 |  |  |
| 1.5.3. | ИСПИРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА МРЕЖЕ Испирање и дезинфекцију мреже извршити путем хиперхлорисања. Док се испитивање не изврши и не добије позитиван извештај од акредитоване лабораторије о микробиолошкој исправности воде из цевовода након испирања и не прими од надзорног органа, цевовод се не може повезати на постојећи систем. У цену позиције урачунат је сав рад и потребан материјал за испирање и дезинфекцију цевовода. Обрачун се врши по м1 испитаног и примљеног цевовода. | m1 | 120,00 |  |  |
| Укупно 1.5.: |  |  |  |  |  |
|  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  | - Геодетски радови |  |  |  |  |
|  | - Земљани радови |  |  |  |  |
|  | - Инсталатерски радови |  |  |  |  |
|  | - Бетонски радови |  |  |  |  |
|  | - Остали радови |  |  |  |  |
|  | - Непредвиђени радови (6%) |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ЦЕВНИ РАЗВОД: |  |  |  |  |  |
| - БУНАРСКИ ШАХТ (ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ) |  |  |  |  |  |
| - Геодетски радови |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | ИСКОЛЧАВАЊЕ ОБЈЕКТА Исколчавање објекта и постављање сталних хоризонталних и вертикалних тачака. Обрачун се врши паушално за сав потребан рад и материјал. | паушал |  |  |  |
| Укупно 2.1.: |  |  |  |  |  |
| - Земљани радови |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | РУЧНИ ИСКОП Ручни ископ за израду бетонског шахта у земљи II и III категорије. Ископану земљу одбацивати на 2 метра од ископа. При појави подземне воде предвиђено је њено снижавање и црпљење, што се не исказује у овој ставци већ као накнадни радови. При ископу водити рачуна о подземним инсталацијама које се евентуално налазе на месту ископа. Уколико се на њих наиђе потребно их је обезбедити и обавесетити власника инсталација. Ценом позиције обухваћени су сви потребни радови и трошкови везани за обележавање ископа знацима упозорења и обележавање, те одржавање рова до комплетног извршења радова. Димензије ископа: 4,85*5,75*2,55 м. Обрачун се врши по м3 ископа за сав рад и потребан материјал. | m3 | 72,00 |  |  |
| 2.2.2. | НАБИЈАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ Набијање тла, дна ископа, механи-чким путем, са набијањем до прописне збијености и фино планирање дна. 3,95*3,05 Обрачун се врши по м2 набијеног тла. | m2 | 12,00 |  |  |
| 2.2.3. | ТАМПОН СЛОЈ ШЉУНКА Набавка, транспорт и израда тампонског слоја од шљунка дебљине д=10цм, природне гранулације. Јединичном ценом обухваћено је и насипање, разастирање и набијање до потребне збијености. 3,95*3,05*0,10 Обрачун се врши по м3 у збијеном стању. | m3 | 1,20 |  |  |
| 2.2.4. | ВИШАК ЗЕМЉЕ ИЗ ИСКОПА Утовар, транспорт и разастирање вишка земљаног материјала из ископа на депонију коју одреди надзорни орган. 4,85*5,75*2,55-2,65*3,55*2,55 Обрачун се врши по м3 готовог посла. | m3 | 72,00 |  |  |
| 2.2.5. | ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ПЕСКОМ Затрпавање рова песком се врши до коте оближњег терена. Насипање рова вршити песком у слојевима од 20-30 цм уз истовремено квашење и набијање. По извршеном затрпавању рова извршити испитивање носивости. Збијеност испуне рова треба да износи 98% од маx. лабораторијске збијености по стандардном "Проктор"-овом поступку (сходно ЈУС-4 УБ1.016). 2,65*3,55*2,55 Обрачун се врши по м3 готовог посла за сав потребан рад и материјал. | m3 | 24,00 |  |  |
| Укупно 2.2.: |  |  |  |  |  |
| - Бетонски радови |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | ТАМПОН БЕТОН Бетонирање тампона од набијеног бетона МБ20, дебљине д=10 цм. Тампон бетонирати на припремљену постељицу од шљунка. 3,75*2,85*0,1 Обрачун се врши по м3 за сав потребан рад и матреријал. | m3 | 1,10 |  |  |
| 2.3.2. | АБ ЗИДОВИ Бетонирање АБ зидова шахта бетоном МБ 30, са додатком адитива за водонепропусност у свему према техничким условима и упутству произвођача адитива. (3,3*2,0*2,0)*0,2+(2,0*2,0*2,0)*0,2 Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона са израдом оплате за сав потребан рад и материјал. | m3 | 4,30 |  |  |
| 2.3.3. | ДОЊА АБ ПЛОЧА Бетонирање АБ доње плоче шахта бетоном МБ 30, дебљине д=25цм са додатком за водонепропусност, у свему према техничким условима и упутству произвођача адитива. 3,30*2,40*0,25 Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона са израдом оплате за сав потребан рад и материјал. | m3 | 4,30 |  |  |
| 2.3.4. | ГОРЊА АБ ПЛОЧА Бетонирање АБ горње плоче шахта бетоном МБ 30, дебљине д=15цм са додатком за водонепропусност, у свему према техничким условима и упутству произвођача адитива. 3,70*2,80*0,15 Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона са израдом оплате са подупирањем за сав потребан рад и материјал. | m3 | 1,60 |  |  |
| Укупно 2.3.: |  |  |  |  |  |
| - Армирачки радови |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | АРМАТУРА Набавка, тарнспорт, сечење и уградња мрежасте Q арматуре. Обрачун се врши по кг уграђене арматуре за сав потребан рад и материјал. | kg | 336,10 |  |  |
| Укупно 2.4.: |  |  |  |  |  |
| - Зидарски радови |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | ЗАШТИТА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ Зидање заштите вертикалне хидроизолације пуном опеком, дебљине д=12 цм у продуженом цементном малтеру у свему према пројекту. (3,55*2+2,40*2)*2,25 Обрачун се врши по м2 зида за сав потребан рад и материјал. | m2 | 27,00 |  |  |
| Укупно 2.5.: |  |  |  |  |  |
| - Изолатерски радови |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације шахта "Кондором". Изолацију извршити у свему према упутству произвођача. 2,8*3,7+(3,55*2+2,4*2)*2,25 Обрачун се врши по м2 израђене изолације за потребан рад и материјал. | m2 | 38,00 |  |  |
| 2.6.2. | ОБРАДА СПОЈА Обрада споја бетона и цеви бунара трајно еластичним китом. Обрачун се врши паушално за сав потребан рад и материјал. | паушал |  |  |  |
| Укупно 2.6.: |  |  |  |  |  |
| - Браварски радови |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | ПОКЛОПАЦ ШАХТА Израда и уградња металног поклопца на горњој плочи шахта. Оквир поклопца израђен је од У профила 100мм са поклопцем израђеним од ребрастог челичног лима навареним на шарке. Поклопац има четири шарке са навареним Л профилима за закључавање. Јединичном ценом обухваћена је и антикорозиона заштита, бојење синтеичком бојом, као и израда ручке за подизање поклопца. Светли отвор 120x200 cm Обрачун се врши по комаду уграђеног поклопца за сав потребан рад и материјал. | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.7.2. | ПЕЊАЛИЦЕ Набавка, израда и уградња пењалица од бетонског челика ф20мм, развијене ширине 100 цм на сваких 30 цм. У јединичну цену улази и антикорозиона заштита и бојење. Обрачун се врши по комаду уграђене пењалице за сав потребан рад и материјал. | ком. | 6,00 |  |  |
| 2.7.3. | ВЕНТИЛАЦИЈА Набавка, израда и уградња вентила-ционих цеви од шавних цеви од црног челика са АКЗ са завршним луком од 180° на врху заједно са заштитном мрежицом од ситних животиња и инсеката. Једна вентилациона цев је укупне дужине 40 цм+лук, док је друга укупне дужине 210 цм+лук. У јединичну цену улази и антикорозиона заштита и бојење, као и анкер фланшна за фиксирање унутар АБ плоче. Обрачун се врши по сету уграђене вентилације (једна кратка + једна дугачка цев) за сав потребан рад и материјал. | компл. | 1,00 |  |  |
| Укупно 2.7.: |  |  |  |  |  |
|  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  | - Геодетски радови |  |  |  |  |
|  | - Земљани радови |  |  |  |  |
|  | - Бетонски радови |  |  |  |  |
|  | - Армирачки радови |  |  |  |  |
|  | - Зидарски радови |  |  |  |  |
|  | - Изолатерски радови |  |  |  |  |
|  | - Браварски радови |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА БУНАРСКИ ШАХТ: |  |  |  |  |  |
| - ОПРЕМАЊЕ БУНАРА |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ОТСЕЦАЊЕ МАТИЧНЕ ЦЕВИ Отсецање челичне матичне цеви пречника Ø400мм на пројектовану коту. Обрачун се врши по комаду одсечене матичне цеви за сав потребан рад и материјал. | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.2. | ПРИРУБНИЦА ГЛАВЕ БУНАРА Набавка материјала, израда, тарнспорт и уградња прирубнице главе бунара за матичну цев Ø400 мм од конструктивног челика. Овом позицијом обухваћена је и потребна антикорозиона заштита. У јединичну цену улази сав потребан рад и материјал. Обрачун се врши по комаду за сав потребан рад и материјал. | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.3. | ГЛАВА БУНАРА Набавка материјала, израда и уградња главе бунара за матичну цев Ø400 мм од конструктивног челика. Глава бунара се сатоји: 1. Слепе прирубнице за матичну цев Ø400 мм са 1x отвором за цев ДН 100 мм, 3 x отвором за цев ДН 20 мм (3/4"), отвор за уводницу за каблове и вентилацију бунара; 2. Челична цев ДН 100 мм; 3. Две прирубнице ДН 100 мм, ПН 10 4. Три уводнице Ø25 мм (1") са изводима од челичних цеви Л=20 цм, наварених са доње стране слепе прирубнице главе бунара, са навојем на завршетку 5. Уводницима за каблове. Главу бунара извести у свему према детаљу приложеном у пројекту. Обрачун се врши по комаду израђене и уграђене главе бунара за сав потребан рад и материјал. | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.4. | ЗАПТИВНИ СЕТ Набавка, транспорт и монтажа запти-вача главе бунара и одговорајућег комплета вијака, навртки и подлошки. Обрачун се врши по комплету за сав потребан рад и материјал. | компл. | 1,00 |  |  |
| 3.5. | УТОПНА ПУМПА Набавка, транспорт и монтажа пумпног агергата за црпљење воде из бунара. На бази претходних прорачуна усваја се пумпни агергат следећих карактеристика: - Х= 64.00 м - Q= 1200 л/мин. - П= 18.5 кW | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.6. | ПОТИСНИ ЦЕВОВОД УНУТАР БУНАРСКЕ КОЛОНЕ Набавка материјала, израда и уградња потисних цеви Ø100 мм са прирубн. Везама. Потисне цеви су дужине 6,00 м. У цену позиције урачуната је и антикорозина заштита потисних цеви. Обрачун се врши по комаду уграђене потисне цеви. | ком. | 4,00 |  |  |
| 3.7. | ЕВ ЗАСУН Набавка, транспорт и уградња ЕВ засуна ДН 100 са сертификатом за употребу у пијаћој води. У цену позиције урачунат је сав спојни и заптивни материјал. Обрачун се врши по комаду за сав потребан рад и материјал. |  |  |  |  |
| - | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| - | DN 50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.8. | НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ Набавка, транспорт и уградња непо-вратног вентила типа клапне ДН100 са сертификатом за употребу у пијаћој води. У цену позиције урачунат је сав спојни и заптивни материјал. Обрачун се врши по комаду за сав потребан рад и материјал. | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.9. | ВАЗДУШНИ ВЕНТИЛ Набавка, транспорт и монтажа усисно-одзрачног ваздушног вентила са једном куглом и припадајућим прирубницама ДН50 за НП10. Комплетно са материјалом за спајање и заптивање. | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.10. | ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ МЕРАЧ ПРОТОКА ДН 100 Набавка транспорт и уградња електромагнетног мерача протока за употребу у пијаћој води, и испитаних у складу са директивом за мерне инструменте 2004/22/ЕС (МИД). Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу сензорске цеви, трансмитера са комуникационом картицом и припадајуће напојне и сигналне каблове, као и повезивање и пробни рад. Обрачун се врши по комаду уграђеног мерача протока за сав потребан рад и материјал. | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.11. | ЛИВЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ Набавка, тарнспорт и уградња ливених фазонских комада израђених од дуктила ГГГ40 или ГГГ50, са одговарајућом епоксидном заштитом и са сертификатом за употребу у пијаћој води. Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског комада. |  |  |  |  |
| 1) | ОП (Т) ДН 100/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2) | ФФР ДН 100/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3) | ФФ (СП) ДН 100 мм, Л=400мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 4) | ФФ (СП) ДН 100 мм, Л=600мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 5) | ФФ (СП) ДН 100 мм, Л=300мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 6) | МДК ДН 100 мм, Л=200 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 7) | ФФР ДН 100/150, Л=200 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.12. | РАДИОНИЧКИ КОМАДИ Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа радионичког ФФ комада са једним прикључком од 5/4" и једним прикључком од 1/2". Дужина ФФ комада је Л=1000 мм и на крајевима има наварене прирубнице ДН 100 мм, ПН10, а на месту продора кроз АБ зид анкер флах. Комплетан ФФ комад се премазује са АКЗ, која има сертификат за примену у води за пиће. Обрачун се врши по комаду уграђеног радионичког комада за сав потребан рад и материјал. | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.13. | ИЗВОД ЗА МАНОМЕТАР И СЛАВИНУ ЗА УЗОРКОВАЊЕ Набавка, транспорт и монтажа комплета који се састоји од славине за узорковање и манометра са пропусним вентилом, све 1/2". Комплет се монтира на претходно припремљен извод. Обрачун се врши по уграђеном комплету за сав потребан рад и материјал. | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.14. | ПОСУДА ПОД ПРИТИСКОМ Набавка, транспорт и монтажа комплета који се састоји од: - мембранске посуде ПН16, В=300 л под притиском са припремљеним изводом за прикључење трансмитера притиска на прикључак боце где имамо ваздух, - повезног цевовода од поцинкованог челика или ПП-Р пречника 5/4", ПН10, укупне дужине од Л=цца 1000 мм, - 2 колена, - холендера и - пропусног кугластог вентила. Сви елементи морају имати сертификат за употребу у пијаћој води. Комплет се монтира на претходно припремљен извод. Обрачун се врши по уграђеном комплету за сав потребан рад и материјал. | компл. | 1,00 |  |  |
| 3.15. | ПЛАСТИФИЦИРАНА САЈЛА Набавка, транспорт и монтажа пластифициране сајле за осигурање пумпног агрегата од самоодвртања и пада у бунар. Обрачун се врши по м' монтиране сајле за сав потребан рад и материјал. | m1 | 30,00 |  |  |
| 3.16. | ОСЛОНАЦ ЦЕВИ Набавка материјала, транспорт и израда ослонца цеви на потису из бунара. Обрачун се врши по комаду израђеног ослонца. | ком. | 1,00 |  |  |
| УКУПНО ЗА ОПРЕМАЊЕ БУНАРА: |  |  |  |  |  |
| - ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| - Напојни каблови и уземљење |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Ископ и затрпавање уз набијање у слојевима од по 20 цм, рова ширине 40 цм, дубине 80 цм у земљи III категорије за полагање каблова. Уколико се у ископаној земљи наиђе на шут, обавезно одстрањивање истог и затрпавање само уситњеном земљом. Обрачун по м'. | m1 | 120,00 |  |  |
| 4.1.2. | Испорука материјала и постављање у већ ископан ров цеви за пролаз каблова. Поставља се: ф 110мм | m1 | 10,00 |  |  |
| 4.1.3. | Испорука и полагање у већ ископан ров и положене цеви каблова. На 20 цм изнад кабла у рову се полаже механичка заштита кабла а на 40цм упозоравајућа трака. Обрачун по м'. |  |  |  |  |
| 1) | PP00 4x95 | m1 | 120,00 |  |  |
| 2) | PP00-Y 4x25 | m1 | 20,00 |  |  |
| 3) | Упозоравајућа трака | m1 | 120,00 |  |  |
| 4) | Мех.заштита каблова | m1 | 120,00 |  |  |
| 4.1.4. | Испорука материјала и постављање бетонских ознака за трасу каблова разних типова. Обрачун по комаду. | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.1.5. | Испорука и уградња дистрибутивног ормана са по три трофазна слота ножастих осигурача за струје до 160А израђеног од полиестера на бетонском постољу како би ормани били подигнути од коте терена за 50цм. Комплет са ножастим осигурачима и бетонским постољем. | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.1.6. | Израда сувих завршетака на кабловима на оба краја и увезивање на слободан извод у трафо станици и у разводним орманима у дистрибу-тивним орманима са израдом и постављањем натписних плочица од трослојне пластике на крају кабла са угравираним ознакама типа кабла и местом где завршава други крај кабла. У ову ставку спада и израда и постављање натписне плочице од трослојне пластике са угравираним називом извода на НН изводу у ТС. | паушал | 1,00 |  |  |
| 4.1.7. | Испорука и постављање у ТС на изводу за ЦС ножастих уметака осигурача од 250А гГ/гЛ 500В. Обрачун по комаду. | ком. | 3,00 |  |  |
| 4.1.8 | Трасирање и геодетско снимање положеног кабла изведено од стране овлашћеног геометра са израдом снимка у папирној и електронској варијанти и предаја надлежној служби у Републичком катастарском заводу ради уношења у катастар подземних инсталација. Обрачун по м'. | m1 | 120,00 |  |  |
| 4.1.9 | Преглед и испитивање инсталације (изолација, петља, уземљења, итд) уз прилагање записника од, за тај посао регистрованог лица. | паушал | 1,00 |  |  |
| Укупно за 4.1.: |  |  |  |  |  |
| - Опште инсталације батерије бунара |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Испорука и полагање водова осветљења и прикључака за батерије бунара. Полагање се врши у рову и на обујмицама. Полаже се: |  |  |  |  |
| 1) | PP00-Y 3x1,5 | m1 | 15,00 |  |  |
| 2) | PP00-Y 4x1,5 | m1 | 15,00 |  |  |
| 3) | LIYCY 2x0,5 мм2 (комплет са непрекинутом ПВЦ цеви ф23мм) | m1 | 30,00 |  |  |
| 4) | LiYCY 2x0,75 мм2 (комплет са непрекинутом ПВЦ цеви ф23мм) | m1 | 30,00 |  |  |
| 4.2.2. | Испорука и уградња електро-инсталационог материјала: |  |  |  |  |
| 1) | Светиљка ИП65 Торнадо 2x36W комплет са цевима и стартерима | ком. | 1,00 |  |  |
| 2) | Прекидач обичан пластика арт.210 Алинг | ком. | 1,00 |  |  |
| 3) | Инсталациона кутија арт.223 са уводницама | ком. | 1,00 |  |  |
| 4) | ОГ утичница 16А 250В ИП54 арт.201 Алинг | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.2.3. | Испорука и уградња на бетонском темељу поцинкованог стуба са анкер плочом висине 4,5м. Комплет са бетонским темељом 40x40x80цм са уграђеном приводном цеви за кабел, анкер вијцима, унутрашњим ожичењем и клем плочом са осигурачем. | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.2.4. | Испорука и уградња на напред наведени стуб ЛЕД рефлектора 50W 230ВАЦ ИП65 комплет са конзолом за стуб. | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.2.5. | Испорука материјала и уградња у темељ шахта током бетонирања поцинковане траке Фе-Зн 25x4 са израдом извода код клем ормана за везу са ПЕ шином у командном орману и за везу са металном оградом. Дужина траке је 20м. | компл. | 1,00 |  |  |
| 4.2.6. | Испорука материјала и полагање у ров комплет са ископом и затрпа-вањем рова са набијањем у слојевима поцинковане траке Фе-Зн 25x4 за везу уземљења у шахту са оградом. Комплет са укрсним комадом код шахта и везом у виду поцинкованог вијка М8 са матицом и подлошком код металног стуба ограде. Дужина траке је 12м. | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.2.7. | Еквипотенцијализација хидро-машинске опреме повезивањем са проводником П-Y 1x16 са израдом међусобних мостова између појединих делова опреме и израдом везе са уземљењем бунарског шахта. | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.2.8. | Повезивање и испитивање инсталације са израдом записника о испитивању од стране лица регистрованог за такву врсту послова и предаја Инвеститору са прикључењем и пуштањем у рад. | компл. | 1,00 |  |  |
| Укупно за 4.2.: |  |  |  |  |  |
| - Командни ормани батерија бунара |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Испорука и уградња разводног командног ормана бунара постављањем на бетонско постоље (комплет са бетонским постољем). Орман је од полиестера ХxШxД=800x800x300мм у ИП 65 заштити. У орман (1 ком.) уградити следећу опрему: -Заштитни прекидач 80А 3п са термомагнетском и прекострујном заштитом (1 ком.), - Вектор инвертер 22кW, 45А, 400В (2 ком.), - ЕМЦ ФИЛТЕР 50А 3п (2 ком.), -Осигурачи-растављачи 3п 100А НХ са патронама 50А гГ/гЛ (2 ком), -Аутоматски прекидачи (осигурачи): - 2A "C" 10kA (2 ком.), - 4A "C" 10kA (2 ком.), - 6A "C" 10kA (2 ком.), - 10A "C" 10kA (2 ком.), - 16A "C" 10kA (7 ком.); -Дин утичница 250В;16А;ИП54, пластика (3 ком.), - утичница 500В;16А;ИП54,пластика на орману (арт.243.1А) (1 ком.), - утичница 250В;16А;ИП54,пластика на орману (арт.201) (1 ком.) - Термостат 0-30 °Ц, за вентилатор (1 ком.), - Вентилатор 202x202x87 са излазним филтером 202x202x34 (1 ком.), - Осветљење ормана 15W (1 ком.), - Ниво реле (2 ком.), - Помоћни реле-24ВДЦ-2П-преклопни (2 ком.), - Помоћни реле-230ВАЦ-2П-Преклопни (1 ком.), - Помоћни реле-230ВАЦ-4П-Преклопни (2 ком.), - Изборни прекидач 1-0-2 (3 ком.), - Изборни прекидач 0-1 (2 ком.), - Преклопка 1-2, 4-пол (1 ком.), - Одвојни трафо 200ВА 230/230 (1 ком.), - Прекидачко напајање 24В/100W са УПС функц. (1 ком.), - Сигнална светиљка зелена (ЛЕД) комплет (1 ком.), - Сигнална светиљка црвена (ЛЕД) комплет (1 ком.), - Сабирнице, редне стезаљке, уводнице, ПОК канали, натписне плочице, проводници за ожичење, шему и остали помоћни материјал потребан за комплетирање ормана, комплетно испрограмирано и пуштено у рад. | компл. | 1,00 |  |  |
| 4.3.2. | Испорука и уградња клем ормана израђеног од пластичне масе са редним стезаљкама и уводницама димензија 500x400x240мм | компл. | 1,00 |  |  |
| Укупно за 4.3.: |  |  |  |  |  |
| - Остало |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Повезивање електро и хидро опреме, програмирање рада у складу са хидротехничким пројектом и пуштање у рад. У позицију спада и евентуална испорука софтверског пакета неопходног за функционисање система као и потребне комуникације између командних ормана батерија бунара и централе. | компл. | 1,00 |  |  |
| 4.4.2. | Обука особља Инвеститора за коришћење и одржавање система са израдом писаног упутства за коришћење. | компл. | 1,00 |  |  |
| Укупно за 4.4.: |  |  |  |  |  |
|  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  | - Напојни каблови и уземљење |  |  |  |  |
|  | - Опште инсталације батерије бунара |  |  |  |  |
|  | - Командни ормани батерија бунара |  |  |  |  |
|  | - Остало |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗА ЕЛЕКТРО РАДОВЕ: |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |  |  |
| Ред. број | О п и с |  |  | Износ (дин. без ПДВ-а) |  |
| 1. | ЦЕВНИ РАЗВОД |  |  |  |  |
| 2. | БУНАРСКИ ШАХТ |  |  |  |  |
| 3. | ОПРЕМАЊЕ БУНАРА |  |  |  |  |
| 4. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (без ПДВ-а): |  |  |  |  |

Напомена: Обавеза Инвеститора је обезбеђење неопходних количина воде и електричне струје одговарајуће снаге.

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Потребно је попунити све колоне уносећи јединичне цене и укупну цену без ПДВ-а.

| Место: ________________ Датум: ________________ М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _______________________________ |
| --- | --- |

- МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач је дужан попунити, потписати модел уговора

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

– ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА Б-4 НА ИЗВОРИШТУ „БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ, ЈНМВ БРОЈ 1.3.1/2020

Закључен дана 		 2020. године  између:

1. ЈКП "Богатић", Мике Витомировића бр.4, 15350 Богатић, матични број: 07334419, ПИБ: 101438635, које заступа директор Владан Попадић  (у даљем тексту:  Наручилац), с једне стране и

2. ___________________________________________________________________________ (назив) из _______________ (седиште), улица и број ____________________ _________, матични број __________________, ПИБ________________________, рачун бр. ___________________________ код _________________________________ банке, које заступа директор __________________________ (име и презиме) (у даљем тексту: Понуђач), с друге стране.

Уговорне стране претходно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку радова - Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.3.1/2020;

- да понуда Понуђача број (попуњава Наручилац), од (попуњава Наручилац), у потпуности испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача (попуњава Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), од (попуњава Наручилац), изабрао Понуђача као најповољнијег, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора.

- Предмет уговора Понуђач ће реализовати у сарадњи са (навести назив подизвођача/понуђача у заједничкој понуди, назив, адресу, ПИБ, матични број и име особе овлашћене за заступање, као и који део уговора се поверава истим):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уговорне стране су сагласне у следећем:

- Предмет уговора

- Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова: Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, у свему према Идејном решењу и техничкој документацији, и у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за изградњу ове врсте објекта, а према обрасцу прихваћене понуде Понуђача број _______________, од ___________ 2020. године и предмеру радова који чине саставни део овог уговора.

- Права и обавезе Понуђача

- Члан 2.

Радове који су предмет овог уговора Понуђач је дужан да изведе у свему према: важећим законским и подзаконским прописима; важећим техничким прописима, нормативима и стандардима; опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника; упутствима надзорног органа Наручиоца, и према одредбама овог уговора и његових евентуалних измена и допуна (анекса).

Члан 3.

Радове који су предмет овог уговора Понуђач ће извести са својим кадровским потенцијалима, својим грађевинским материјалом и механизацијом, као и другим средствима рада.

Понуђач може да уступи извођење појединих радова подизвођачу, који је наведен у понуди Понуђача и са којим има закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи.

За уредно извођење радова од стране подизвођача одговара Понуђач.

Члан 4.

На дан закључења овог уговора Понуђач радова предаје Наручиоцу радова средства финансијског обезбеђења - менице и менична овлашћења за:

1. добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности, са роком важности од најмање 5 дана дуже од дана истека рока за извођење радова, а

2. отклањање грешака и недостатака у гарантном року у висини од 10 % од укупне вредности изведених радова, са роком важности који је за 5 дана дужи од датума истека гарантног рока Понуђач радова ће доставити након примопредаје радова између Понуђача радова и Наручиоца радова, а пре исплате оверене окончане ситуације (услов за исплату окончане ситуације је достављена меница и менично овлашћење).

Наручилац радова се обавезује вратити менице Понуђачу радова по истеку њихове важности.

- Члан 5.

Понуђач се обавезује да у току извођења предметних радова, изврши потребно осигурање постојећих инсталација на градилишту и да у случају оштећења истих, о свом трошку изврши квалитетно и правовремено довођење у првобитно стање.

Понуђач се обавезује да предузме све потребне мере за сигурност радника, пролазника, градилишта, опреме, материјала, суседних објеката и околине, све време, од увођења у посао до потписивања записника о примопредаји и монтажи и пуштању у рад опреме.

Понуђач се обавезује да сноси све трошкове штета која настану према трећим лицима и објектима као и штету на објекту, који настану његовом кривицом.

- Права и обавезе Наручиоца

- Члан 6.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над реализацијом уговорених обавеза Понуђача а нарочито да:

  - врши контролу извођења уговорених радова, испоручене и уграђене опреме према техниччкој документацији (тј. да ли опрема испуњава захтеване техничке карактеристике и стандарде);

  - врши контролу уписа података у грађевински дневник;

  - прати одржавање уговорених рокова;

  - непосредно учествује у поступку примопредаје.

- Вредност предмета набавке

- Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да укупно уговорена вредност предмета набавке из члана 1. овог Уговора износи _________________________ динара (без ПДВ-а), односно _____________________ динара (са ПДВ-ом).

Јединичне цене су фиксне, без ПДВ-а и до краја коначне исплате радова и не могу се мењати ни у ком случају.

Уговорена цена садржи све трошкове које Понуђач има у реализацији предметне набавке.

Рок и начин плаћања

Члан 8.

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана пријема привремене, односно окончане ситуације.

Плаћање   се   врши   на   рачун Понуђача  број:  	, банка  	.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Понуђач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Понуђач признаје без права приговора.

Рок извођења радова

Члан 9.

Понуђач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Понуђач се обавезује да предвиђене понуђене радове започне одмах по закључивању уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:

  - да је Наручилац предао Понуђачу инвестиционо техничку документацију;

  - да је Наручилац обезбедио Понуђачу несметан прилаз градилишту;

Уколико Понуђач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан предаје изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

- Продужење рокова

- Члан 10.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Понуђача:

  - у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Понуђача;

  - у случају елементарних непогода и дејства више силе.

Захтев за продужење рока грађења Понуђач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 7 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Понуђач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Понуђач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

- Накнада штете

- Члан 11.

Уколико Понуђач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,05% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Понуђача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

- Примопредаја радова

- Члан 12.

Примопредаја објекта врши се од стране лица које споразумно образују Наручилац и Понуђач. Поступак примопредаје опреме започиње када Понуђач обавести Наручиоца да су сви уговорени радови завршени.

О примопредаји радова се саставља записник који садржи све потребне податке од значаја за уредно и квалитетно извршење послова који су предмет овог уговора, у скаду са овим уговором, као и датуме почетка поступка примопредаје и окончања тог поступка.

Записник потписују представници Наручиоца, Понуђача као и стручни Надзтор. Ако неко од чланова представника одбије да потпише записник, то се мора констатовати у записнику уз навођење разлога због којих је потписивање записника одбијено.

Примопредаја се сматра извршеном када одлуку о томе донесу овлашћени органи Наручиоца и Понуђача.

- Коначни обрачун радова

- Члан 13.

Уговорне стране су дужне да изврше коначни обрачун радова.

Коначни обрачун се саставља на основу грађевинске књиге и остале обавезне документације.

Наручилац се обавезује да вредност изведених радова Понуђачу плаћа на основу окончане ситуације, која се испоставља по коначном обрачуну радова између Наручиоца и Понуђача.

- Члан 14.

Између осталих података и величина, коначни обрачун уговорених радова садржи: вредност изведених радова према уговореним ценама; уговорну казну, камате, штету, одбитке због недостатака радова и неодговарајућег квалитета, итд.; коначан износ који понуђач треба да прими или врати; питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна; датум завршетка коначног обрачуна, потписе надзорног органа, овлашћених представника уговорних страна и оверу.

- Гаранција

- Члан 15.

Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему износи минимум 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје изведених радова, односно од дана уградње, монтаже и пуштања опреме у рад.

- Завршне одредбе

- Члан 16.

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор.

У споразуму о раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида.

- Члан 17.

Наручилац има право једностраног раскида овог уговора у следећим случајевима:

  - ако га Понуђач писмено обавести да не може да испуњава уговорне обавезе;

  - ако Понуђач знатно касни са извођењем радова у односу на договорене рокове;

  - ако испоручена и уграђења опрема не одговара захтевима техничке спецификације;

  - ако Понуђач неквалитетно изводи радове;

  - ако Понуђач не поступа по налозима надзорног органа Наручиоца.

- Члан 18.

У случају спора у вези примене овог уговора потписници исти решавају мирним путем – споразумно, односно уколико до споразума не дође, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

- Члан 19.

Овај уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник задржава по 2 (два) примерка за своје потребе.

ЗА НАРУЧИОЦА   					  ЗА ИЗВОЂАЧА

М.П. _____________________                                        М.П.   ____________________

Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3) Закона;

Понуђач, којем је уговор додељен,у обавези је да достави наручиоцу потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају оправданих разлога, тј. објективних околности када рок може бити дужи о чему је понуђач дужан обавестити наручиоца.

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова - Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, ЈНМВ број 1.3.1/2020, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум	                 Понуђач

М.П.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________, даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова – Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, бр. ЈНМВ 1.3.1./2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум	                 Понуђач

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити огранизацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач: ___________________________________________________________________ даје следећу:

ИЗЈАВУ

Изјављујемо да смо ___________ 2020. године посетили локацију која је предмет јавне набавке радова – Опремање и повезивање бунара Б-4 на изворишту „БОГАТИЋ“ Богатић, бр. ЈНМВ 1.3.1./2020, и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима израде и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Место:_____________                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                   ______________________________

Потпис овлашћеног лица наручиоца

М.П.                   ______________________________

Напомена:

За групу понуђача податке уноси и потписује овлашћени члан групе понуђача.